## Mensual Agosto
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | SETIEMBRE 2012
Energía Total Mensual
|  |  | 801462.6723 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | -3.557%
|  |  | 1622 | Martes 25; 20:48 hs |  | Acumulado anual |  | 1.793%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.952%
|  |  | 30207.5847 | Martes 25
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 133934.1342 |  | MWh
| • Sala B |  | -115.1064 | MWh
| • 5a |  | 43112.8566 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 42275.196 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 48661.188 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada | -1196.613 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1196.613 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 28473.7175 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 28473.7175 | MWh |  |  | 0 | MWh
| APR | 100.2587 |  |  |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado | 24.0954 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 95134.0404 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria | 61182.3758 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 212566.4442 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande | 172914.0575 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica | 0 |  | MWh
| Brasil | 51095.6794 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 51095.6794 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 12032.3616 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 836.04 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1695.9631 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 6821.388 |  | MWh
| Agroland S.A. | -79.7679 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 11.2992 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 4771.5398 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6825.9428 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1551.429 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -10.067 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6859.322 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1295.761 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1373.277 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3251.541 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 79.09 | 78.65
[5 empty] | Baygorria | 54.08 | 53.61
[5 empty] | Palmar | 39.94 | 38.33
[5 empty] | Salto Grande | 33.44 | 32.54
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 83 | 41 | 205
|  |  |  | Baygorria | 84 | 29 | 236
|  |  |  | Palmar | 79 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A43: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Note on G44: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Agosto (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | SETIEMBRE 2012
Semana 36 (1 al 7 de Setiembre)
La demanda se estima fue del orden de los 192 GWh en la semana sensiblemente inferior a la semana anterior (10 GWh menos).
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de Motores, 5° y 6° unidades de C. Batlle.
A partir del 4/9 se decidió como estaba previsto entrar en servicio la central PTA para lograr la cota objetivo en Salto Grande de 32.5 m vistos.
Terra se despacho a pleno durante toda la semana mientras que Palmar por restricciónes de tensión en el SIN no se pudo hacer lo mismo.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh)
Semana 37 (8 al 14 de Setiembre)
La demanda se estima fue del orden de los 186 GWh en la semana.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de motores 5° y 6° de C. Batlle.
Sobre finales de la semana se despachó PTA para cota vista de SG de 31.7 m
Terra a pleno. Palmar hasta pleno en función de control de tensión.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh).
Semana 38 (15 al 21 de Setiembre)
La demanda fue sea del orden de los 189 GWh en la semana.
Se produjeron precipitaciones entre martes y miércoles de la semana de entre 30 y 50 mm en la cuenca del río Negro.
Se produjeron precipitaciones de mediana importancia en la cuenca inmediata y alta del río Uruguay lo que ha producido un aumento en los aportes a la misma.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de motores 5° y 6° de C. Batlle,
5°unidad salio de servicio para limpieza de placas el miércoles en la madrugada estimándose vuelva al servicio el jueves en la tarde.
6 unidad salio de servicio el miércoles en la noche por problemas en alternador y por pinchadura en la caldera.
Se despachó PTA para cota vista de SG de 31.7 m
Terra a pleno. Palmar hasta pleno en función de control de tensión.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh).
El día 19/9 una fuerte tormenta azoto Uruguay provocando daños en el sistema eléctrico y por consiguiente una baja en la demanda de energía
Semana 39 (22 al 28 de Setiembre)
La demanda se estima fue del orden de los 192.5 GWh en la semana.
No se han producido precipitaciones durante la semana. Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de motores de CB
6° unidad de C. Batlle estuvo indisponible durante toda la semana
5° unidad de CB se indispuso el domingo y hasta el jueves no había entrado en servicio.
Se despachó PTA un día para cota vista de SG de 31.7 m
Terra a pleno. Palmar hasta pleno en función de control de tensión.
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh).
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
Sale 5a unidad
SEMANA 39
Entra PTA
Vuelve 5ta unidad
Sale de servicio PTA
Sale PTA
Sale 6ta unidad
SEMANA 40
Tormenta azota Uruguay